HANDBOOK

热交换器产品使用及维保说明书

(DFHRV浮动盘管半容积式热交换器)

浙江舜特机械设备有限公司

ZHEJIANG SHUNTE MECHANICAL EQUIPMENT Ltd,.Co

目     录

注意事项

第一章：半容积式热交换器简介及性能特点

第二章：立式半容积式热交换器的管路系统安装示意图

第三章：热交换器机组及其控制元件的调试

第四章：热交换器设备的维护保养及运行须知

第五章：热交换器的常见故障与对策

第六章：热交换器机组安装及环境条件

附件1： 西门子温控阀的设置步骤（建议型号）

注意事项

- 热交换器在蒸汽加热时属于压力容器特种设备，应按要求进行安装和使用；

- 热交换器应在装有安全泄放装置的情况下使用；

- 在每天热水使用停止后，为保证安全起见必须将热媒总管上的阀门关闭，以免在温控阀出现故障或热媒压力出现异常时造成热交换器温度过高或压力过高，造成安全事故；

建议用户形成机房操作人员的责任制，以确保设备安全使用；

- 在蒸汽作为热媒时，进汽压力必须设定在表压0.4MPa以下，以保证温控阀可严格关闭，超过0.5MPa的进汽压力可造成温控阀关闭不严并产生安全事故；可以温控阀前侧装设可靠的减压阀来降低进汽压力；

- 当蒸汽作为热媒时，蒸汽总管上的进汽阀开启时应缓慢，以便使管道里的冷凝水充分排放，迅速开启进汽阀会对温控阀及热交换器换热管束造成不必要的冲击，降低使用寿命；

- 沿途蒸汽管道最低端应装设疏水阀，以便及时排尽管道内的冷凝水，保证设备正常运行，并降低因冷凝水聚集造成的水击声；

- 热交换器必须在外部做合适的保温，以免热量损耗；

- 热交换器的加热需要一定时间，因此在浴室及其它用水设施开放前，应留出一定加热时间，预先进行热交换器的加热；

- 对于壳体材料为不锈钢304时，应严格控制被加热水中的氯离子含量≤25ppm，以免产生不锈钢晶间腐蚀，造成壳体渗漏；

- 在使用热交换器机组前应详细阅读产品使用说明书，并了解控制箱里的相关参数设置；

- 遇到热交换器出现使用故障时，可拔打我公司售后服务电话：0575-82218899进行咨询或求助；

第一章：热交换器简介及性能特点

概述：

DFHRV系列浮动盘管半容积式热交换器是我公司新型专利热交换器，它是在利用HRV02系列立式半容积式换热器系列的成功经验后， 升级采用浮动盘管换热管结构，并克服老产品耗钢量大、对设备用房要求高及品种规格少、选用局限性大等缺点而推出的全新一代半容积式热换器，经过热力性能测试，其热力性能远超过其它同类产品，是目前热水用水单位最理想和明智的换热设备。

A主要用途：

1、高级宾馆饭店、机关、工厂、学校、生活社区及游泳馆的热水供应；

2、化工、炼油、造船等工业与民用建筑的工艺热水供应；

B性能特点：

(１)、换热部分为高效导流型快速换热装置，传热效率高，换热量大，相同容积的该产品的换热量分别相当于传统容积式换热器的2—3倍；

(２)、半容积式设计结构，使得贮水部分贮有15-25分钟的热水量，被加热水的水头损失≤0.1米，因此它在设置一般自动温控阀的条件下，可保持供水水压、水温平稳、安全、节水、用水舒适之特点；

(３)、由于加热部分为导流式套筒结构，罐内贮水全部为经加热后的热水，无滞水，不存在冷水区，容积利用率达到100%；

(４)、螺旋浮动盘管的正常运行始终处于一定频率的振动状态，使热交换器内的被加热水的自然流动被破坏，产生湍流状态，这极大地提高了换热系数，总体汽水换热时传热系数可达2100Kcal/h*℃，汽—水换热时，凝水出水温度低于50℃；水水换热时传热系数可达1500 Kcal/h*℃,换热充分、节能。

(５)、换热器设计有侧向检修人孔，并全部设计为立式结构，安装检修十分方便，占地面积小。产品检修十分方便，时间快，无需长时间停水，并不需要专门留有安装检修空间，对机房空间要求小；

(6)、螺旋浮动盘管管束，独且自动除垢功能，长期使用确保换热管外表不产生水垢，整个使用周期内完全不会降低其的换热效果。

(8)、内部增设优化的导流装置，增加导热性能；

(9)、配套进口全自动温度控制阀，自动控温、用水舒适、节能，免去专人值班操作；

→:热媒流程；→ ：被加热水流程；

DFHRV系列内部优化传热设计结构

第二章:立式半容积式热交换器的管路系统安装示意图

第三章:热交换器及其控制元件的调试

热交换器的调试主要分两部分构成:热水系统的调试和热媒系统的调试。

1、热水系统的调试

在热交换器调试前，首先应使整个热水供应系统处在满水状态。热水管网最高处应装有自动排气阀，以使热水管道流通顺畅，并且在调试准备工作阶段，打开热交换器两侧阀门，包括热水出口、冷水进口，开启循环系统，分以下几部进行测试：

- 检查各个用水终端及总管的水流流通情况;

- 热水供应系统主要看各个出水点的出水水头是否达到使用要求，以及冷热管道的出水压力是否平衡。

- 系统管路及热交换器各部分密封性是否良好；

- 热交换器运行有无不正常的噪声与异常现象；

- 热交换器上安装的温度计、压力表显示是否正常；

- 热媒系统的调试

在热水系统操作完毕后保持系统循环，开启热媒管路系统，应先开启温控阀旁通，关闭温控阀，保证管道内热媒先流通约10分钟，以便尽可能地消除管道内存在的杂质；并察看热媒管道流通是否正常。

接下来，接通温控仪电源，设定好要求的温度控制值。关闭旁通，缓慢开启温控阀热媒进阀，对热交换器进行加热。对温控仪装置进行调试，温控系统通电后，调节温度控制仪上按键(对于常用的西门子控制阀具体可详见附录1温控阀调试说明)，观察整个系统的水温：

应确认以下内容：

- 温控阀执行器能否在设定的温度范围自动开、关；

- 并且温度始终保持在这一范围内；

- 温控仪显示参数是否正常（可显示实测温度和设定温度）；

- 温控阀阀体密封性情况如何，执行器动作关闭是否顺畅。

- 热水循环系统的调试

a.在整个管网注满水后，对两台热水循环泵进行调试，热水循环泵采用温度控制，在回水管上的温度（设定值为40±5℃）高于45℃时循环泵停止，当回水管上的温度低于35℃时循环泵开启（循环泵控制相应的温度控制器及相关接线图见附件2控制柜接线图及附件3智能温度控制器使用说明书）。

若以上三步调试后运行正常且使用满足要求，则确定为调试合格，并由调试员开出调试书面记录给用户，由用户签署调试意见，整个调试工作结束。

第四章:热交换器设备维护保养及运行需知

*维护保养：

- 半容积式热交换器在使用过程中，应定期进行内外部检查，每一年进行一次外观检查，每三年进行一次内外部检查；

- 为减少除垢操作，对于较高硬度水，应采取适当软化措施；

- 热交换器壳体外部的防锈漆在搬运及保温时必须尽量不损伤；

- 若设备停止使用时，建议将壳体内的贮水从底部排污口放尽，同时建议设备在使用一年后最好排尽壳体内所有贮水，并清除干净内部的垢物，再投入使用保证壳体内的清洁；

*运行须知：

- 换热器的出水温度根据用户要求设定，为减少内部结垢一般不应超过

70℃；

2、为安全使用起见，换热器须设置安全装置：

- 装设安全阀；

- 有条件场合，装设大气连通管；

- 或者与闭式膨胀水箱相连，以放出膨胀水量。

以上三种方法按实际情况，选一即可。

- 设备的进出管路的法兰连接处应定期进行检查，以确保管路系统的密封性；

- 设备检验时可以用以下方式检验换热盘管是否发生渗漏，停止热媒

水的供应,并将热媒出口打开，保持壳体内的压力，若发现从热媒出口

不断有水漏出，则说明有盘管渗漏，则按”常见故障与对策”一章要求进行更换盘管;

- 换热器若壳体采用不锈钢材质时，为防止壳体不锈钢产生晶间腐蚀，被加热水中的氯离子含量应不超过25PPM（25mg/l）;

- 热交换器的设备主螺栓除了检修外一般不要擅自拆装，因为热交换器出厂前均经过水压试验，一经拆装后可能密封性受到影响；

- 换热器必须在不超过产品总图技术特性表的设计压力状态下运行

，超压使用及极限承压使用，引起的后果由用户自负；

7、  换热器所为一种压力容器，其设计制作完全按照国家及相关行业标准，用户不得自行进行结构改造及安装接管；

第五章:热交换器的常见故障与对策

半容积式热交换器运行可靠，供水平稳，在正常使用情况下一般很少出现故障，可能出现的故障及措施如下：

1、温控出现控制问题：发现温度不满足热水使用要求，或过热或过冷，此时可以通过被加热水出口的温度检测，确定温控系统是否出现故障，若发现出水口水温比设定值高或过低，则温控系统可能出现控制失常。若发现水温低于设定值温控阀仍不开启或温度高于设定值温控阀仍处于开启状态，则可能是温度控制阀体的关断出现问题，可以按以下步骤检验：

将温控仪的上限设定温度设定为较低水平，如：20℃，以检验热媒水是否马上被关断（建议最好在热媒进口上装设一个流量计），若仍然有热媒流量，则说明温控阀体关闭不严应更换温控阀体，相同原理若此时将温控仪上限温度设定为比实际壳体内水温高时，则温控阀体应处于打开状态，当阀体实际没有打开时，也说明阀体出现故障。

出现温控问题可以直接联系温控阀厂方立即予以处理或马上通知生产厂进行维修，用户且不可自行拆装。

2.换热管破损漏水情况：在设备检修时，停止热媒水供给时仍发现从热媒出口有热水不断流出，或使用过程中发现热媒出口水流量特别大且水温较底，则说明换热盘管有可能己经漏水。按以下步骤进行检查：

- 应关上壳体进出口阀门，从排污口或进水口旁通放掉壳体内所有存水；

- 将设备人孔盖卸掉，再仔细检查内部换热管的损坏情况。并进行相应的换热管修补工作。

3.安全阀出现开启状况：

安全阀出开启泄水状况，说明系统工作压力己超过安全阀开启压力，可能设备己处于超压状态下使用，建议用户马上采取措施降低系统压力。（对于没有装设备膨胀罐并且冷水进水口装有单向止回阀的系统，为了弥补水温上升可能造成的超压情况，可以采用开启排污阀泄压，或者在使用时稍许开启一点点排污阀，使排污阀有微量的水持续排出，以达到保证系统压力稳定的作用）。热交换器的设计压力选取应在签订合同前正确进行，并一定在合同上注明。

特别注意：安全阀的安装与使用应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》 的要求。

4.其它可能故障：

1）设备配套附件如温度计、压力传感器、安全阀的故障可直接从显示器或工作情况推断，发现故障及时予以更换。

- 法兰密封渗漏，对于管法兰垫片老化渗漏，应及时更换垫片；对于设备法兰因垫片老化造成渗漏，请通知生产厂予以更换设备法兰大垫片；

*建议：用户方发现设备出现故障，而无法肯定时，请电话向本厂询问或通知生产厂家派人立即检查维修。

第六章;热交换器的安装及环境要求

- 热交换器应有专门的设备用房，除了考虑循环泵和管路敷设空间外，本设备管箱前方应考虑留出管束抽出空间，一般为管箱法兰以前留一个热交换器筒体长度的抽出空间；

- 安全阀装设时，应将接口引到可安全泄放处，若装设大气连通管则大气连通管的高度必须大于所供水楼层的最高位置，且安全阀及大气连通管路上严禁装设阀门；

- 热交换器的管口位置及口径大小见产品竣工图管口表；

- 设备安装的地点按用户采用的热水循环方式决定；

- 设备的控制系统的仪表及控制柜应装在便于监控的明显之处，且应做好防潮防腐措施;

- 设备机房内应有良好的通风及排水系统，以便应付突发性情况；

- 设备的进出水口应标有清晰的水流位置，并装设用于维修的关断阀门，当换热器装在低层而向高层供水时，上端出水口应装设一个止回阀，以防止循环泵突然停止时的水锤对换热器造成的冲击；

- 设备的铭牌应不在保温范围内以便检验及维修;

10、安装热交换器时, 为便于设备管路连接，支座底部一般做高H=150mm的混泥土支墩,有必要时按支座底脚螺孔位置现场设置定位螺丝。

11、安装热交换器水泥支墩时，由于热交换器时在运行状态具有一定的重量，所以建议将热交换器支墩安置在建筑物承重梁上。

12、热交换器的管路安装参见第三章管路安装示意图，有疑问请打电话询部生产厂家。

附件1：西门子温度控制阀的设置步骤：

- RWD型温控仪参数设置步骤：

- 打开电控电源；

- 同时按“+”和“-”键5秒进入参数设置模式，进入PS模式后，首现出现PS4；

- 按“-”键到PSI模式，按一下“”键进入该模式；

- 按一下“SEL”键使运用号数字闪烁；

- 按“+”和“-”键选择运用号为“#10”；

（该运用号即为换热器运转所需控制信号）

- 然后按“SEL”键确认设定值。

- 按“+”键退出设置（或20秒后自动退出）。

B、温控阀温度设置步骤：

1、按“+”键进入冬天制热白天模式“SP-h  20”；

2、按一下“SEL”键使温度数值闪烁；

3、按“+”和“-”键到所需的温度值；

（该温度即为所需设定的温度）

4、然后按“SEL”键确认设定值；

5、按“+”或“-”键退出设置（或20秒后自动退出）。

说明：RWD控制器有以下功能的操作按键：

“SEL”选择键被用来进行确认和储存参数设置；

“+”或“-”键通过上下按键进行参数的查看和调整；

操作超时：

在正常模式下调整设定参数时，如在20秒内无任何操作RWD控制器将自动退出，但是，当处在参数设置的模式下时，RWD控制器将保持为PS参数设置模式直至用户结束整个参数设置过程。