HANDBOOK

热交换器产品使用及维保说明书

(半容积式热交换器)

浙江舜特机械设备有限公司

ZHEJIANG SHUNTE MECHANICAL EQUIPMENT Ltd,.Co

目     录

注意事项

第一章：半容积式热交换器简介及性能特点

第二章：立式半容积式热交换器的管路系统安装示意图

第三章：热交换器机组及其控制元件的调试

第四章：热交换器设备的维护保养及运行须知

第五章：热交换器的常见故障与对策

第六章：热交换器机组安装及环境条件

附件1： 西门子温控阀的设置步骤（建议型号）

注意事项

- 热交换器在蒸汽加热时属于压力容器特种设备，应按要求进行安装和使用；

- 热交换器应在装有安全泄放装置的情况下使用；

- 在每天热水使用停止后，为保证安全起见必须将热媒总管上的阀门关闭，以免在温控阀出现故障或热媒压力出现异常时造成热交换器温度过高或压力过高，造成安全事故；

建议用户形成机房操作人员的责任制，以确保设备安全使用；

- 在蒸汽作为热媒时，进汽压力必须设定在表压0.4MPa以下，以保证温控阀可严格关闭，超过0.5MPa的进汽压力可造成温控阀关闭不严并产生安全事故；可以温控阀前侧装设可靠的减压阀来降低进汽压力；

- 当蒸汽作为热媒时，蒸汽总管上的进汽阀开启时应缓慢，以便使管道里的冷凝水充分排放，迅速开启进汽阀会对温控阀及热交换器换热管束造成不必要的冲击，降低使用寿命；

- 沿途蒸汽管道最低端应装设疏水阀，以便及时排尽管道内的冷凝水，保证设备正常运行，并降低因冷凝水聚集造成的水击声；

- 热交换器必须在外部做合适的保温，以免热量损耗；

- 热交换器的加热需要一定时间，因此在浴室及其它用水设施开放前，应留出一定加热时间，预先进行热交换器的加热；

- 对于壳体材料为不锈钢304时，应严格控制被加热水中的氯离子含量≤25ppm，以免产生不锈钢晶间腐蚀，造成壳体渗漏；

- 在使用热交换器机组前应详细阅读产品使用说明书，并了解控制箱里的相关参数设置；

- 遇到热交换器出现使用故障时，可拔打我公司售后服务电话：0575-82218899进行咨询或求助；

第一章：热交换器简介及性能特点

概述：

半容积式热交换器是我厂九五年从建设部建筑设计总院引进的新型专利热交换器，它是在对国外先进的同类热交换器作了很大的结构工艺改进的基础上推出的新产品，经过机电部华北工业锅炉测试中心的测试，其热力性能超过国外其它同类产品，它亦是本厂与RV-03/04系列产品一并推出的两大新型热交换器之一，是目前热水用水单位理想换热设备。

A主要用途：

1、广泛适用于一般工业及民用建筑的热水供应：如宾馆饭店、医院、疗养院、学校、生活社区及游泳馆的热水供应；

2、化工、炼油、造船等机械与化工工业的工艺热水供应；

B性能特点：

*具备快速式换热器的换热结构：

- 换热部分为改进后的快速工换热器，传热系数高，换热量大，相同容积的该产品的换热量分别相当于传统容积式换热器与新型容积式换热器的5—8倍和2—3倍；

- 换热速度快，温度回升迅速，供水温度平稳，运行可靠；

- 在用水量极小时，或借助管网上循环泵的工作，维持罐内水温，使换热部分始终处于被加热水流动状态，使换热充分、节能；

（1）

*具备贮水能力：

其半容积式的特点使容器本身具备10---20分钟的热水量；且被加热水水头损失低，供水水压平稳，用水安全舒适；

*无冷水区：

由于加热部分为快速式，罐内贮水全部为热水，无滞水、冷水区，容积利用率达100%.

*低故障率，使用寿命长：

由于半容积式热交换器内部除快速式换热器圆体部分外，其余均无其它部件，故使用安全，设备本体在运行中基本无需维修；

第二章：热交换器的表示方法及类型

- 换热器的型号表示方法：

HRV-01/02--N   xx /xx

壳程设计压力，（Mpa）

管程设计压力，（Mpa）

容积，（m3）

容器编号：01表示卧式容器

02表示立式容器

半容积式换热器

二、换热器分类与型号：

- HRV-01卧式半容积式热交换器系列共有按容积0.5m3至5m3 共12种规格，相应每种规格根据换热面积有A、B两种型号，适用于不同热水需要量选型，且热媒可分饱和水蒸汽和高温软化热水两种，以适用于不同热源；

- HRV-02立式半容积式热交换器系列共有按容积0.8m3至5m3 共11种规格，相应每种规格根据换热面积有A、B两种型号，适用于不同热水需要量选型，为适用不同热源，热媒可分饱和水蒸汽和高温软化热水两种。

- HRV系列热交换器按壳程设计压力不同每一种规格均有PN0.6、PN1.0、

PN1.6三种压力等级。

- 热交换器材质有以下几种组合型式：

| 序号 | 换热管材质 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | T2紫铜管 | 铜管规格 Ф19X1.2 |
| 2 | 不锈钢管 （S30408） | 不锈钢管规格 Ф19X1.2 |

| 序号 | 壳体材质 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碳钢（Q235-B，Q345R） | 厚度按设计压力 |
| 2 | 不锈钢 （S30408） | 厚度按设计压力 |
| 3 | 碳钢衬不锈钢 | 壳体厚度按设计压力 内衬不锈钢板厚度1.2mm |

注：以上材质的选取与壳程设计压力也有关。

第三章:半容积式热交换器的管路系统安装示意图

注：HRV系列换热器在使用时必须配套安装热水循环泵.

第四章:热交换器及其控制元件的调试

热交换器的调试主要分三部分构成:热水系统的调试和热媒系统的调试以及控制元件的调试。

1、热水系统的调试

在热交换器调试前，首先应使整个热水供应系统处在满水状态。热交换器热水管网最高处应装有自动排气阀，以使热水管道流通顺畅，并且在调试准备工作阶段，打开热交换器两侧阀门，包括热水出口、冷水进口，开启循环系统，分以下几部进行测试：

- 检查各个用水终端及总管的水流流通情况;

- 热水供应系统主要看各个出水点的出水水头是否达到使用要求，以及冷热管道的出水压力是否平衡。

- 系统管路及热交换器各部分密封性是否良好；

- 热交换器运行有无不正常的噪声与异常现象；

- 热媒系统的调试

在热水系统操作完毕后保持系统循环，开启热媒管路系统，在关闭旁通的情况下，对热交换器上自动温控装置进行调试，温控系统通电后，调节温度控制仪上按键(具体可详见温控阀调试说明)，给热交换器通热媒，观察整个系统的水温：

- 热交换器能否在设定的温度范围自动开、关；

- 并且温度始终保持在这一范围内.；

- 系统加热时间是否满足设计要求；

若以上三步调试后运行正常且使用满足要求，则确定为调试合格，并由调试员开出调试书面记录给用户，由用户签署调试意见，整个调试工作结束。

我厂主要两种进口配套温控系统元件的详细调试步骤见附录1。

（7）

第五章：热交换器配件型号及数量

| 序号 | 名称 | 推荐型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温控阀 | 由用户自选或按厂方配套型号 | 1套 | 温控探头丝口内螺纹G1’ |
| 2 | 热媒过滤器 | 温控阀配套型号 或自选 | 1只 |  |
| 2 | 温度计 | 一般直角铁壳 温度计 | 1只 | 丝口内螺纹G1/2’ |
| 3 | 压力表 | 1.5级精度 | 1只 |  |
| 4 | 疏水器 | 热动力式 | 1只 |  |
| 5 | 安全阀 | 弹簧微启式 CA4H-16C | 1只 |  |
| 6 |  |  |  |  |

附加说明:

- 温控阀配套型号可由用户根据要求自选，我厂所装的温控阀探头螺纹为英制G1’内螺纹，若用户有特殊规格的探头请签订合同时通知本厂，以便配套。另外我厂配套提供的两种进口温控阀分别为：

- 斯派莎克（Spirax Sarco,英国）；

- 霍尼威尔（Honeywell,美国）；

- 过滤器必须安装，防止热媒杂质影响温控阀体正常工作；

- 安全阀型号及规格必须满足换热器安全阀口口径，当系统管路另处装有安全装置，或接大气连通管时，可不装设安全阀。安全阀的装设必须符合《压力容器安全技术监察规程》的要求；

(8)

- 换热器两侧、系统的阀门及水泵由管路系统现场安装，以上清单不包括在内。

- 以上配件型号均为推荐使用型号，在不影响使用效果情况下用户可以选择其它型号的阀体，并且以上配件不包括用户自行安装的除垢及水处理装置。

- 热媒为蒸汽时，温控阀的口径大小可根据比热交换器热媒进出口径小

1--2号选取。

7、压力表的测量范围一般应为热交换器最高工作压力的2倍。

(9)

第五章:热交换器设备维护保养及运行需知

*维护保养：

- 容积式热交换器在使用过程中，应定期进行内外部检查，每一年进行一次外观检查，每三年进行一次内外部检查；

- 热交换器壳体外部的防锈漆在搬运及保温时必须尽量不损伤；

- 若设备停止使用时，建议将壳体内的贮水从底部排污口放尽，同时建议设备在使用一年后最好排尽壳体内所有贮水，并清除干净内部的垢物，再投入使用保证壳体内的清洁；

- 热交换器的温控及仪表配件在装卸及使用时应小心保护，避免意外碰伤及损坏。

*运行须知：

- 换热器的出水温度根据用户要求设定，为减少内部结垢一般不应超过

70℃；

2、为减少除垢操作，对于较高硬度水，应采取适当软化措施；

3、为安全使用起见，浮动盘管换热器须设置安全装置：

- 装设安全阀；

- 有条件场合，装设大气连通管；

- 或者与闭式膨胀水箱相连，以放出膨胀水量。

以上三种方法按实际情况，选一即可。

- 设备的进出管路的法兰连接处应定期进行检查，以确保管路系统的

（10）

密封性；

5、设备检验时可以用以下方式检验换热盘管是否发生渗漏，停止热媒

水的供应,并将热媒出口打开，保持壳体内的压力，若发现从热媒出口

不断有水漏出，则说明有盘管渗漏，则按”常见故障与对策”一章要求进行更换盘管;

6、换热器若壳体采用不锈钢材质时，为防止壳体不锈钢产生晶间腐蚀，被加热水中的氯离子含量应不超过25PPM（25mg/l）;

- 热交换器的设备主螺栓除了检修外一般不要擅自拆装，因为热交换器出厂前均经过水压试验，一经拆装后可能密封性受到影响；

- 换热器必须在不超过产品总图技术特性表的设计压力状态下运行

，超压使用及极限承压使用，引起的后果由用户自负；

9、换热器所为一种压力容器，其设计制作完全按照国家及相关行业标准，用户不得自行进行结构改造及安装接管；

(11)

第六章:热交换器的常见故障与对策

半容积式热交换器运行可靠，供水平稳，在正常使用情况下一般很少出现故障，可能出现的故障及措施如下：

1、温控出现控制问题：发现温度不满足热水使用要求，或过热或过冷，此时可以通过被加热水出口的温度检测，确定温控系统是否出现故障，若发现出水口水温比设定值高或过低，则温控系统可能出现控制失常。若发现水温低于设定值温控阀仍不开启或温度高于设定值温控阀仍处于开启状态，则可能是温度控制阀体的关断出现问题，可以按以下步骤检验：

将温控仪的上限设定温度设定为较低水平，如：20℃，以检验热媒水是否马上被关断（建议最好在热媒进口上装设一个流量计），若仍然有热媒流量，则说明温控阀体关闭不严应更换温控阀体，相同原理若此时将温控仪上限温度设定为比实际壳体内水温高时，则温控阀体应处于打开状态，当阀体实际没有打开时，也说明阀体出现故障。

出现温控问题可以直接联系温控阀厂方立即予以处理或马上通知生产厂进行维修，用户且不可自行拆装。

2.换热管破损漏水情况：在设备检修时，停止热媒水供给时仍发现从热媒出口有热水不断流出，或使用过程中发现热媒出口水流量特别大且水温较底，则说明换热盘管有可能己经漏水。按以下步骤进行检查：

- 应关上壳体进出口阀门，从排污口或进水口旁通放掉壳体内所有存水；

- 将设备管箱拆掉，将整个U型换热管束从筒体内部抽出，再仔细检查换热管的损坏情况，有条件时可以根据管箱配套法兰大小，用同样的

（12）

一只设备法兰夹住管板，再将壳体注满水（注意不能使内部水压超过0.2Mpa），从管板的换热管孔的出水情况检查是哪根U型管漏水，并立即通知厂方派人进行该管的堵漏。

3.安全阀出现开启状况：

安全阀出开启泄水状况，说明系统工作压力己超过安全阀开启压力，可能设备在超压状态下使用，建议用户马上采取措施降低系统压力。热交换器的设计压力选取应在签订合同前正确进行，并一定在合同上注明。

特别注意：安全阀的安装与使用应符合《压力容器安全技术监察规程》 的要求。

4.其它可能故障：

1）设备配套附件如温度计、压力传感器、安全阀的故障可直接从显示器或工作情况推断，发现故障及时予以更换。

- 法兰密封渗漏，对于管法兰垫片老化渗漏，应及时更换垫片；对于设备法兰因垫片老化造成渗漏，请通知生产厂予以更换设备法兰大垫片；

*建议：用户方发现设备出现故障，而无法肯定时，请电话向本厂询问或通知生产厂家派人立即检查维修。

(13)

第七章;热交换器的安装及环境要求

- 热交换器应有专门的设备用房，除了考虑循环泵和管路敷设空间外，本设备管箱前方应考虑留出管束抽出空间，一般为管箱法兰以前留一个热交换器筒体长度的抽出空间；

- 安全阀装设时，应将接口引到可安全泄放处，若装设大气连通管则大气连通管的高度必须大于所供水楼层的最高位置，且安全阀及大气连通管路上严禁装设阀门；

- 热交换器的管口位置及口径大小见产品竣工图管口表；

- 设备安装的地点按用户采用的热水循环方式决定；

- 立式半容积式热交换器的重心偏向管箱一侧，因此立式产品在安装时最好在三只支承工支座下面装上底脚螺栓，以起到稳固作用；

- 设备的控制系统的仪表及控制柜应装在便于监控的明显之处，且应做好防潮防腐措施;

- 设备机房内应有良好的通风及排水系统统，以便应付突发性情况；

- 设备的进出水口应标有清晰的水流位置，并装设用于维修的关断阀门，当换热器装在低层而向高层供水时，上端出水口应装设一个止回阀，以防止循环泵突然停止时的水锤对换热器造成的冲击；

- 设备的铭牌应不在保温范围内以便检验及维修;

10、安装热交换器时, 为便于设备管路连接，支座底部一般做高H=150mm的混泥土支墩,有必要时按支座底脚螺孔位置现场设置定位螺丝。

- 安装热交换器水泥支墩时，由于热交换器时在运行状态具有一定的

（14）

重量，所以建议将热交换器支墩安置在建筑物承重梁上。

- 热交换器的管路安装参见第三章管路安装示意图，有疑问请打电话询部生产厂家。

(15)

附录1：

A．霍尼威尔（Honeywell）温控阀调试步骤:

- 打开电子远传温控器T775E的塑料面盖,线路板印有C/F,在线路板的右上角,拔掉接插头。

b.接上220V电源在C0M与240V之间。

c. 接上电源开关可以见到显示温度。

d. 关掉电源,按所附接线图完成控制路接线，设定好ML7421执行机构的DIP开关。

e.重新合上T775E控制器电源,设定好参数,按Select可以工作了。

f. T775E在通电后，会从210开始计数,按Select

可以终止计数。

g. 同时按下Select和Enter，就进入设定参数模式。

h. 按向下箭头转换到cooling，按向上箭头转换崐到heating，冬季应转换到heating,然后按Enter，崐就把面板上显示的模式存入机内。

i. 按Select，显示seage1，按△、▽▽设定温度设定值，按Enter输入存贮。

j. 按Select，显示throttling,按△、▽▽设定温度调节范围，通常可设定±2℃-±8℃，按Enter输入存贮。

k.设定结束，机器自动回到工作状态。

B．斯派莎克（Spirax Sarco）温控阀调试步骤:

a. 用螺丝刀小心转动探头顶部的温度调节旋钮，将温度设定在预定值，注意：斯派莎克温探系统一般温度变动范围在设定值的+5℃范围内，所以一般卫生热水及空调系统的场合都设定在60℃(特殊场合按用户要求自行设定)。

b.开启热媒系统即可测试其控制性。