HANDBOOK

囊式气压罐使用及维保说明书

(NP型囊式气压罐)

浙江舜特机械设备有限公司

ZHEJIANG SHUNTE MECHANICAL EQUIPMENT Ltd,.Co

前     言

首先，非常感谢您选择了舜特牌气压罐产品，为了正确使用您的产品，并使其发挥至最佳的状态，希望您能在使用前仔细地阅读本说明书，如您在读后尚有一些疑问，我们欢迎您拨打技术咨询电话：0575-82110588，此外，我们万分地希望您能结合实践操作向我们提出宝贵的意见和建议，您们每一位用户的作业经验都将是使我们舜特产品更进一步提高的宝贵源泉。

真诚地谢谢您的合作！

一、概述：

囊式气压罐是目前广泛用于空调采暖系统稳压、消防供水及民用与工业建筑供水的一种气压给水设备，因为其系统结构简单、投资较小、运行可靠、设备使用寿命长及噪声污染少等逐渐取代老式水泵直接供水和屋顶水箱供水，并且囊式气压水罐自动化程度较高，无需操作人员值班，供水压力可随意调节。供水采用封闭式，不与外界接触，生活供水情况下杜绝空气直接接触污染，保持水质洁净。其内部囊式隔膜采用优质天然橡胶，防止老化及磨损，具备良好的密封性，无需定期向罐体内补气。它的主要功能可分以下两种：

a   在空调采暖系统中，存在水量、压力失调及稳定性不好等问题，有屋顶补水箱时可能会出现水箱溢水浪费现象，而在闭式系统中可能随系统温度长高面造成压力上升，超过系统承受极限而造成管路系统破坏。为改善系统的不足，满足供水系统的要求，采用囊式气压稳压设备保持系统的压力稳定，确保系统的运行可靠；

b    在热水供应及消防系统中为了克服单独建造水塔或屋顶水箱而节约大量的成本，采用囊式自动给水装置，它可直接安装在底层机房内，同时取代水塔或屋顶水箱的供水，确保系统内供水水压的稳定。在消防系统中它可为消防水泵起动前的消防水量的供应。

二、工作原理：

囊式气压罐取代生活消防及采暖、空调用的高位水箱及水塔，在热水采暖、空调系统中起膨胀水箱作用。下面就囊式稳压罐的工作原理作详细的说明（详见稳压罐工作原理示意图）：

囊式稳压罐上侧安有排气阀，用于在初次使用时，排尽隔膜内的空气，使隔膜内完全充满水。下部为水进出口，与系统连通。

工作时，系统的压力变化将使隔膜的大小随之变化，这样使隔膜与罐体之间的压缩空气体积发生变化，由于空气的压缩比远远大于水，因此当系统压力发生变化时，隔膜体积亦发生变化，从而吸收了系统水的膨胀量，稳压罐将起到稳定系统的压力的作用。

压力表的作用是显示气压罐的工作压力，用于系统压力的显示。

稳压罐工作时，应确保进出水阀出于打开状态，否责稳压罐是失效的。

下面就以上组件的功能作一下说明：

- 压力传感器：（必要时）

感受系统及气压罐内部分压力的信号源，当压力下降或上升时，通知系统电控部分，开启或关闭补水泵；

- 补水泵：（必要时）

主要是用于生活用水部分的供水及补水，或时用于空调系统的稳压，同时保证气压罐内贮存水量；

- 止回阀：

供水系统进水方式为只进不出原则，起到防止供水泵停转后，管网内水倒流及防止水泵倒转的作用；

- 安全阀：

防止系统管路及气压罐使用时超出安全使用压力；

- 充气口：

是满足有些系统需要向膨胀水箱内部先行充气到一定压力而设定的，可定期充气以弥补因长时间使用造成的罐内气体损失。

- 排气阀：

是为了排尽胶囊内部的空气，以保证胶囊内的储存水体积、并防止因空气存在而造成的胶囊老化。

- 压力表：

实时显示气压罐内的压力，如果压力显示偏低，则可能是罐内气腔的压缩气体有损失，需要卸掉气压罐内的水，并及时通过充气口充气，一般建议充气压力为0.2-0.3MPa。

三、注意事项

- 囊式气压供水设备应有专门的设备用房，并应考虑循环泵和管路敷设空间，同时事先应布置好水源及供水管。机房内应有良好的通风及排水系统，以便应付突发性情况；

- 气压罐的压力显示需要用户定期观察，正常压力显示和系统水压是完全一致的，如果系统水压和压力表显示不一致，一般是由于气压罐内气腔的压缩气体量泄漏造成的，此时应及时通过充气嘴向气压罐充气（注：充气嘴是标准的充气接头，需配套标准充气嘴向内充气）；

- 安全阀装置设定时，应将接口引到可安全泄放处，若装设大气连通管则大气连通管的高度必须大于所供水楼房层的最高位置，且安全阀及大气连通管路上严禁装设阀门；安全阀的安装与使用应符合《压力容器安全技术监察规程》的要求。

- 如设备配套有控制系统，则仪表及控制柜应装在便于监控的明显之处、且应做好放潮防腐措施；

- 囊式气压罐属于压力容器，在使用前用户应向当地的特种设备监管部门办理压力容器使用登记证。

- 用户方发现设备出现故障，而无法肯定时，请打电话向本厂询问通知生产厂家派人立即检查维修。

- 设备的铭牌应朝向便于观察的方向，并不应该被保温等覆盖;

- 安装气压罐时, 为便于设备管路连接，支座底部一般至少做高H=150mm的混泥土支墩,有必要时按支座底脚螺孔位置现场设置定位螺丝。

- 安装水泥支墩时，由于热交换器时在运行状态具有一定的重量，所以建议将热交换器支墩安置在建筑物承重梁上。

*售后服务电话：0575-82218899

*维护保养：

- 设备在使用过程中，应定期进行内外部检查，每年进行一次外观检查，检查压力表表压及外部焊缝及密封情况；

- 热交换器壳体外部的防锈漆在搬运及保温时必须尽量不损伤；

- 设备在运行过程中应做好防潮防锈措施，如安装在室外，尽量做好防晒防雨工作，并对排气阀、充气口及压力表做好保护措施，防止损坏；

- 若设备停止使用时，建议将气压罐内部水放尽，同时观察压力表的表压，如表压显示小于0.1MPa，则应及时充气，再投入使用保证气压稳定；